## CAPA
ÍNDICE DE REVISÃO DE FOLHAS | [16 empty] | DESENHOS DE REFERÊNCIA
FOL. | REV. |  | FOL. | REV. | FOL. | REV. | FOL. | REV. | FOL. | REV. | FOL. | REV. | FOL. | REV. | FOL. | REV.
1 | E | [16 empty] | CETEL-FLUXO -01 A 03 - FLUXOGRAMAS DE ENGENHARIA CETEL
2 | E | [16 empty] | FE-MCO-001-81-I46-001 A 007 - FOLHAS DE DADOS DE INSTRUMENTOS
3 | E | [16 empty] | LI-MCO-001-80-I65-001 - LISTA DE INSTRUMENTOS
4 | E
5 | E
6 | E
7 | E
8 | E
9 | E
10 | E
11 | E
12 | E
13 | E
14 | E
REV. |  | DESCRIÇÃO | [14 empty] | NOTAS GERAIS
0 |  | EMISSÃO ORIGINAL
A |  | ACRESCENTADO SINALIZAÇÃO DE DEFEITO E POSIÇÃO DA CHAVE | [14 empty] | 1- | LEGENDA
|  | LOCAL/REMOTO DOS MOTORES, ACRESCENTADAS MEDIÇÕES DE | [14 empty] | - | EA - ENTRADA ANALÓGICA
|  | CORRENTE PARA OS MOTORES EBI A/B/C, EBL-2A/B E EBF-A/B. | [14 empty] | - | SA - SAÍDA ANALÓGICA
B |  | ALTERADA FUNÇÃO DO LT-09, INCLUÍDOS AIT-15/16/17 P/ LA E | [14 empty] | - | ED - ENTRADA DIGITAL
|  | INCLUÍDOS PONTOS DOS EXAUSTORES DA SALA DOS SOPRADORES | [14 empty] | - | SD - SAÍDA DIGITAL
EX-1/2. REVISADAS FOLHAS 1,2 E 9
C |  | REVISADOS TAG'S CONFORME COMENTÁRIOS CORSAN E ACRESC. | [14 empty] | 2- | SINAIS DAS VÁLVULAS MOTORIZADAS
|  | ENTRADA PARA REDE VÁLVULAS MOTORIZ. REV. FOLHAS 1,2,12 E 14. | [15 empty] | OS SINAIS DAS VÁLVULAS MOTORIZADAS, DISPONÍVEIS NA REDE E QUE DEVEM SER CONFIGURADOS NO
D |  | REVISADOS PONTOS DO MOTOR MF, RETIRADO MOTOR EBL-2C, | [15 empty] | SUPERVISÓRIO SÃO:
|  | REVISADA IDENTIFICAÇÃO DOS TRANSMISSORES DE NÍVEL DE LT | [15 empty] | - COMANDO: ABRE, FECHA E PARA
|  | PARA LIT'S, E ACRESCENTADOS PONTOS DE ALARME PARA O | [15 empty] | - SINALIZAÇÃO: VÁLVULA ABERTA E FECHADA, CHAVE L/R EM LOCAL E ATUADOR EM FALHA.
SISTEMA DE LIMPEZA DOS MEDIDORES PHIT-09/11, ORPIT-03/04 E
|  | O2IT-01/02. REVIS. FOLHAS 01,02,03,04,09 E 12. | [14 empty] | 3- | PARA CONFIGURAÇÃO DOS PONTOS RELATIVOS AO SISTEMA SUPERVISÓRIO, VIDE
E |  | INCLUÍDOS SENSORES XS-09 A 18 PARA DETECÇÃO DE RUPTURA | [15 empty] | MEMORIAL DESCRITIVO FUNCIONAL MD-MC0-001-80-I51-001
DOS DIAFRAGMAS DAS BOMBAS DOSADORAS BD-01 A 10.
Notas:
Número:
[5 empty] | ORIGINAL |  | REV. A |  | REV. B |  | REV. C |  | REV. D |  | REV. E |  |  |  | LI-MCO-001-80-I72-001
DATA: |  |  |  |  | 1999-07-20 |  | 1999-09-01 |  | 1999-09-13 |  | 1999-10-05 |  | 1999-12-14 |  | 2000-02-22 |  |  |  | Título: |  | FL.:
EXECUÇÃO: |  |  |  |  | FAVERO |  | FAVERO |  | FAVERO |  | FAVERO |  | FAVERO |  | FAVERO |  |  |  | CETEL - CENTRAL DE TRATAMENTO DE EFLUENTES |  | 1/14
VERIFICAÇÃO: |  |  |  |  | FAVERO |  | PAOLO |  | PAOLO |  | PAOLO |  | PAOLO |  | PAOLO |  | PROJETO E CONSTRUÇÕES |  |  | LISTA DE ENTRADAS E SAÍDAS | REV.
APROVAÇÃO: |  |  |  |  | PAOLO |  | TERGOLINA |  | TERGOLINA |  | TERGOLINA |  | TERGOLINA |  | TERGOLINA | [6 empty] | E
ARCHEL ENGENHARIA LTDA
ARCHEL

## lista
| IDENTIFICAÇÃO |  | DESCRIÇÃO | PONTO (E/S) | TENSÃO |  | RÉGUA |  | CONTROLADOR |  |  |  |  | NOTAS |  | REV.
[9 empty] | CARTÃO | BASTIDOR |  | SLOT | CANAL
| FIT-01 |  | VAZÃO CP-03C | EA (4) | 4-20mA |  | LI | - | [5 empty] | 1.2 |  | D
| FIT-02 |  | VAZÃO CP-06A | " | " |  | " | - | [5 empty] | " |  | D
| FIT-03 |  | VAZÃO CP-03B | " | " |  | " | - | [5 empty] | " |  | D
| FIT-04 |  | VAZÃO CP-03A | " | " |  | " | - | [5 empty] | " |  | D
| FT-05 |  | FLUXO NA LINHA DE MV | " | " |  | " | - | [5 empty] | " |  | C
| FT-06 |  | EFLUENTE P/ETE-GRAVATAÍ | " | " |  | " | - | [5 empty] | " |  | C
| LIT-01 |  | NÍVEL TEqO | " | " |  | " | - | [5 empty] | " |  | D
| LIT-02A |  | NÍVEL TTO-A | " | " |  | " | - | [5 empty] | " |  | D
| LIT-02B |  | NÍVEL TTO-B | " | " |  | " | - | [5 empty] | " |  | D
| LIT-03A |  | NÍVEL TTI-A | " | " |  | " | - | [5 empty] | " |  | D
| LIT-03B |  | NÍVEL TTI-B | " | " |  | " | - | [5 empty] | " |  | D
| LIT-03C |  | NÍVEL TTI-C | " | " |  | " | - | [5 empty] | " |  | D
| LIT-04A |  | NÍVEL TEqE-A | " | " |  | " | - | [5 empty] | " |  | D
| LIT-04B |  | NÍVEL TEqE-B | " | " |  | " | - | [5 empty] | " |  | D
| LIT-05 |  | NÍVEL TC | " | " |  | " | - | [5 empty] | " |  | D
| LIT-06 |  | NÍVEL LA | " | " |  | " | - | [5 empty] | " |  | D
| LIT-07 |  | NÍVEL BEm | " | " |  | " | - | [5 empty] | " |  | D
| LIT-08 |  | NÍVEL LP | " | " |  | " | - | [5 empty] | " |  | D
| LIT-09 |  | NÍVEL TBO | " | " |  | " | - | [5 empty] | " |  | D
| ORIT-01A |  | POTENCIAL REDOX TTO-A | " | " |  | " | - | [5 empty] | " |  | C
| ORIT-01B |  | POTENCIAL REDOX TTO-B | " | " |  | " | - | [5 empty] | " |  | C
| ORIT-02A |  | POTENCIAL REDOX TTI-A | " | " |  | " | - | [5 empty] | " |  | C
| ORIT-02B |  | POTENCIAL REDOX TTI-B | " | " |  | " | - | [5 empty] | " |  | C
| ORIT-02C |  | POTENCIAL REDOX TTI-C | " | " |  | " | - | [5 empty] | " |  | C
| ORIT-03 |  | POTENCIAL REDOX LP | " | " |  | " | - | [5 empty] | " |  | C
| ORIT-04 |  | POTENCIAL REDOX LA | " | " |  | " | - | [5 empty] | " |  | C
| O2IT-01 |  | POTENCIAL OXIGÊNIO DISSOLVIDO LP | " | " |  | " | - | [5 empty] | " |  | C
| O2IT-02 |  | POTENCIAL OXIGÊNIO DISSOLVIDO LA | " | " |  | " | - | [5 empty] | " |  | C
| PhIT-01 |  | PH CP-03C | " | " |  | " | - | [5 empty] | " |  | C
| PhIT-02 |  | PH TEqO | " | " |  | " | - | [5 empty] | " |  | C
| PhIT-03A |  | PH TTO-A | " | " |  | " | - | [5 empty] | " |  | C
| PhIT-03B |  | PH TTO-B | " | " |  | " | - | [5 empty] | " |  | C
| PhIT-04 |  | PH CP-06A | " | " |  | " | - | [5 empty] | " |  | C
| PhIT-05A |  | PH TTI-A | " | " |  | " | - | [5 empty] | " |  | C
| PhIT-05B |  | PH TTI-B | " | " |  | " | - | [5 empty] | " |  | C
| PhIT-05C |  | PH TTI-C | " | " |  | " | - | [5 empty] | " |  | C
| PhIT-06 |  | PH CP-03B | " | " |  | " | - | [5 empty] | " |  | C
| PhIT-07 |  | PH TC | " | " |  | " | - | [5 empty] | " |  | C
| PhIT-08 |  | PH TF | " | " |  | " | - | [5 empty] | " |  | C
| PhIT-09 |  | PH LP | " | " |  | " | - | [5 empty] | " |  | C
| PhIT-10A |  | PH TEqEA | " | " |  | " | - | [5 empty] | " |  | C
| PhIT-10B |  | PH TEqEA | " | " |  | " | - | [5 empty] | " |  | C
| PhIT-11 |  | PH LA | " | " |  | " | - | [5 empty] | " |  | C
| TR-V ø R |  | MEDIÇÃO DE TENSÃO ENTRADA QGBT - FASE R | " | " |  | " | - | [5 empty] | " |  | C
| TR-V ø S |  | MEDIÇÃO DE TENSÃO ENTRADA QGBT - FASE S | " | " |  | " | - | [5 empty] | " |  | C
| TR-V ø T |  | MEDIÇÃO DE TENSÃO ENTRADA QGBT - FASE T | " | " |  | " | - | [5 empty] | " |  | C
| TR-A ø R |  | MEDIÇÃO DE CORRENTE ENT. QGBT - FASE R | " | " |  | " | - | [5 empty] | " |  | C
| TR-A ø S |  | MEDIÇÃO DE CORRENTE ENT. QGBT - FASE S | " | " |  | " | - | [5 empty] | " |  | C
| TR-A ø T |  | MEDIÇÃO DE CORRENTE ENT. QGBT - FASE T | " | " |  | " | - | [5 empty] | " |  | C
| Notas: | [8 empty] | Número:
| 1- | EA(2) INDICA ENTRADA ANALÓGICA A DOIS FIOS E EA(4) ENTRADA ANALÓGICA A QUATRO FIOS. | [7 empty] | LI-MCO-001-80-I72-001
| 2- | PARA OS CAMPOS DO CONTROLADOR, VIDE DESENHO WEG Nº 024640E/99-ME01. | [7 empty] | Título: |  |  |  |  | FL.:
[10 empty] | CETEL - CENTRAL DE TRATAMENTO DE EFLUENTES |  |  |  |  | 02
[6 empty] | PROJETO E CONSTRUÇÕES |  |  |  |  | LISTA DE ENTRADAS E SAÍDAS |  |  |  | REV.
E
| IDENTIFICAÇÃO |  | DESCRIÇÃO | PONTO (E/S) | TENSÃO |  | RÉGUA |  | CONTROLADOR |  |  |  |  | NOTAS |  | REV.
[9 empty] | CARTÃO | BASTIDOR |  | SLOT | CANAL
| EBI-A |  | MEDIÇÃO DE CORRENTE DO MOTOR | EA(4) | 4-20mA |  | LI | - | [5 empty] | 1.2 |  | A
| EBI-B |  | " | " | " |  | " | - | [5 empty] | " |  | A
| EBI-C |  | " | " | " |  | " | - | [5 empty] | " |  | A
| EBL-2A |  | " | " | " |  | " | - | [5 empty] | " |  | A
| EBL-2B |  | " | " | " |  | " | - | [5 empty] | " |  | A
|  |  |  | " | " |  | " | - | [5 empty] | " |  | A
| EBF-A |  | MEDIÇÃO DE CORRENTE DO MOTOR | " | " |  | " | - | [5 empty] | " |  | D
| EBF-B |  | " | " | " |  | " | - | [5 empty] | " |  | A
| Notas: | [8 empty] | Número:
| 1- | EA(2) INDICA ENTRADA ANALÓGICA A DOIS FIOS E EA(4) ENTRADA ANALÓGICA A QUATRO FIOS. | [7 empty] | LI-MCO-001-80-I72-001
| 2- | PARA OS CAMPOS DO CONTROLADOR, VIDE DESENHO WEG Nº 024640E/99-ME01. | [7 empty] | Título: |  |  |  |  | FL.:
[10 empty] | CETEL - CENTRAL DE TRATAMENTO DE EFLUENTES |  |  |  |  | 03
[6 empty] | PROJETO E CONSTRUÇÕES |  |  |  |  | LISTA DE ENTRADAS E SAÍDAS |  |  |  | REV.
E
| IDENTIFICAÇÃO |  | DESCRIÇÃO | PONTO (E/S) | TENSÃO |  | RÉGUA |  | CONTROLADOR |  |  |  |  | NOTAS |  | REV.
[9 empty] | CARTÃO | BASTIDOR |  | SLOT | CANAL
| BD-1 |  | INVERSORES DE FREQUENCIA | SA | 4-20mA |  | LSI | - | [5 empty] | 1 |  | A
| BD-2 |  | " | " | " |  | " | - | [5 empty] | " |  | A
| BD-3 |  | " | " | " |  | " | - | [5 empty] | " |  | A
| BD-4 |  | " | " | " |  | " | - | [5 empty] | " |  | A
| BD-5 |  | " | " | " |  | " | - | [5 empty] | " |  | A
| BD-6 |  | " | " | " |  | " | - | [5 empty] | " |  | A
| BD-7 |  | " | " | " |  | " | - | [5 empty] | " |  | A
| BD-8 |  | " | " | " |  | " | - | [5 empty] | " |  | A
| BD-9 |  | " | " | " |  | " | - | [5 empty] | " |  | A
| BD-10 |  | " | " | " |  | " | - | [5 empty] | " |  | A
| EB-IA |  | " | " | " |  | " | - | [5 empty] | " |  | A
| EB-IB |  | " | " | " |  | " | - | [5 empty] | " |  | A
| EB-IC |  | " | " | " |  | " | - | [5 empty] | " |  | A
| EBL-2A |  | " | " | " |  | " | - | [5 empty] | " |  | A
| EBL-2B |  | " | " | " |  | " | - | [5 empty] | " |  | A
| EBF-A |  | " | " | " |  | " | - | [5 empty] | " |  | A
| EBF-B |  | " | " | " |  | " | - | [5 empty] | " |  | A
| MA-1A |  | " | " | " |  | " | - | [5 empty] | " |  | A
| MA-1B |  | " | " | " |  | " | - | [5 empty] | " |  | A
| MA-2A |  | " | " | " |  | " | - | [5 empty] | " |  | A
| MA-2B |  | " | " | " |  | " | - | [5 empty] | " |  | A
| MA-3 |  | " | " | " |  | " | - | [5 empty] | " |  | A
D
| Notas: | [8 empty] | Número:
| 1- | PARA OS CAMPOS DO CONTROLADOR, VIDE DESENHO WEG Nº 024640E/99-ME01. | [7 empty] | LI-MCO-001-80-I72-001
[10 empty] | Título: |  |  |  |  | FL.:
[10 empty] | CETEL - CENTRAL DE TRATAMENTO DE EFLUENTES |  |  |  |  | 04
[6 empty] | PROJETO E CONSTRUÇÕES |  |  |  |  | LISTA DE ENTRADAS E SAÍDAS |  |  |  | REV.
E
| IDENTIFICAÇÃO |  | DESCRIÇÃO | PONTO (E/S) | TENSÃO |  | RÉGUA |  | CONTROLADOR |  |  |  |  | NOTAS |  | REV.
[9 empty] | CARTÃO | BASTIDOR |  | SLOT | CANAL
1 | BD-1 |  | TENSÃO DE COMANDO DISPONÍVEL | ED | 220Vca |  | BD-1 | FECHA | [5 empty] | 1.2 |  | A | Diverge o número em relação ao esquema
2 | " |  | MOTOR LIGADO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
3 | " |  | CHAVE LOCAL/REMOTO EM LOCAL | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
4 | " |  | PROTEÇÃO ATUADA/ DEFEITO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
5 | BD-2 |  | TENSÃO DE COMANDO DISPONÍVEL | " | " |  | BD-2 | " | [5 empty] | " |  | A
6 | " |  | MOTOR LIGADO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
7 | " |  | CHAVE LOCAL/REMOTO EM LOCAL | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
8 | " |  | PROTEÇÃO ATUADA/ DEFEITO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
9 | BD-3 |  | TENSÃO DE COMANDO DISPONÍVEL | " | " |  | BD-3 | " | [5 empty] | " |  | A
10 | " |  | MOTOR LIGADO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
11 | " |  | CHAVE LOCAL/REMOTO EM LOCAL | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
12 | " |  | PROTEÇÃO ATUADA/ DEFEITO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
13 | BD-4 |  | TENSÃO DE COMANDO DISPONÍVEL | " | " |  | BD-4 | " | [5 empty] | " |  | A
14 | " |  | MOTOR LIGADO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
15 | " |  | CHAVE LOCAL/REMOTO EM LOCAL | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
16 | " |  | PROTEÇÃO ATUADA/ DEFEITO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
17 | BD-5 |  | TENSÃO DE COMANDO DISPONÍVEL | " | " |  | BD-5 | " | [5 empty] | " |  | A
18 | " |  | MOTOR LIGADO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
19 | " |  | CHAVE LOCAL/REMOTO EM LOCAL | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
20 | " |  | PROTEÇÃO ATUADA/ DEFEITO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
21 | BD-6 |  | TENSÃO DE COMANDO DISPONÍVEL | " | " |  | BD-6 | " | [5 empty] | " |  | A
22 | " |  | MOTOR LIGADO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
23 | " |  | CHAVE LOCAL/REMOTO EM LOCAL | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
24 | " |  | PROTEÇÃO ATUADA/ DEFEITO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
25 | BD-7 |  | TENSÃO DE COMANDO DISPONÍVEL | " | " |  | BD-7 | " | [5 empty] | " |  | A
26 | " |  | MOTOR LIGADO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
27 | " |  | CHAVE LOCAL/REMOTO EM LOCAL | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
28 | " |  | PROTEÇÃO ATUADA/ DEFEITO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
29 | BD-8 |  | TENSÃO DE COMANDO DISPONÍVEL | " | " |  | BD-8 | " | [5 empty] | " |  | A
30 | " |  | MOTOR LIGADO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
31 | " |  | CHAVE LOCAL/REMOTO EM LOCAL | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
32 | " |  | PROTEÇÃO ATUADA/ DEFEITO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
33 | BD-9 |  | TENSÃO DE COMANDO DISPONÍVEL | " | " |  | BD-9 | " | [5 empty] | " |  | A
34 | " |  | MOTOR LIGADO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
35 | " |  | CHAVE LOCAL/REMOTO EM LOCAL | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
36 | " |  | PROTEÇÃO ATUADA/ DEFEITO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
37 | BD-10 |  | TENSÃO DE COMANDO DISPONÍVEL | " | " |  | BD-10 | " | [5 empty] | " |  | A
38 | " |  | MOTOR LIGADO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
39 | " |  | CHAVE LOCAL/REMOTO EM LOCAL | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
40 | " |  | PROTEÇÃO ATUADA/ DEFEITO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
41 | EB-1A |  | TENSÃO DE COMANDO DISPONÍVEL | " | " |  | EB-1A | " | [5 empty] | " |  | A
42 | " |  | MOTOR LIGADO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
43 | " |  | CHAVE LOCAL/REMOTO EM LOCAL | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
44 | " |  | PROTEÇÃO ATUADA/ DEFEITO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
45 | EB-1B |  | TENSÃO DE COMANDO DISPONÍVEL | " | " |  | EB-1B | " | [5 empty] | " |  | A
46 | " |  | MOTOR LIGADO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
47 | " |  | CHAVE LOCAL/REMOTO EM LOCAL | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
48 | " |  | PROTEÇÃO ATUADA/ DEFEITO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
49 | EB-1C |  | TENSÃO DE COMANDO DISPONÍVEL | " | " |  | EB-1C | " | [5 empty] | " |  | A
50 | " |  | MOTOR LIGADO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
51 | " |  | CHAVE LOCAL/REMOTO EM LOCAL | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
52 | " |  | PROTEÇÃO ATUADA/ DEFEITO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
| Notas: | [8 empty] | Número:
| 1- | PARA OS CAMPOS DO CONTROLADOR, VIDE DESENHO WEG Nº 024640E/99-ME01. | [7 empty] | LI-MCO-001-80-I72-001
| 2- | MOTORES | [7 empty] | Título: |  |  |  |  | FL.:
[10 empty] | CETEL - CENTRAL DE TRATAMENTO DE EFLUENTES |  |  |  |  | 05
[6 empty] | PROJETO E CONSTRUÇÕES |  |  |  |  | LISTA DE ENTRADAS E SAÍDAS |  |  |  | REV.
E
| IDENTIFICAÇÃO |  | DESCRIÇÃO | PONTO (E/S) | TENSÃO |  | RÉGUA |  | CONTROLADOR |  |  |  |  | NOTAS |  | REV.
[9 empty] | CARTÃO | BASTIDOR |  | SLOT | CANAL
53 | EB-2A |  | TENSÃO DE COMANDO DISPONÍVEL | ED | 220Vca |  | EB-2A | FECHA | [5 empty] | 1.2 |  | A
54 | " |  | MOTOR LIGADO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
55 | " |  | CHAVE LOCAL/REMOTO EM LOCAL | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
56 | " |  | PROTEÇÃO ATUADA/ DEFEITO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
57 | EB-2B |  | TENSÃO DE COMANDO DISPONÍVEL | " | " |  | EB-2B | " | [5 empty] | " |  | A
58 | " |  | MOTOR LIGADO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
59 | " |  | CHAVE LOCAL/REMOTO EM LOCAL | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
60 | " |  | PROTEÇÃO ATUADA/ DEFEITO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
61 | EB-2C |  | TENSÃO DE COMANDO DISPONÍVEL | " | " |  | EB-2C | " | [5 empty] | " |  | A
62 | " |  | MOTOR LIGADO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
63 | " |  | CHAVE LOCAL/REMOTO EM LOCAL | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
64 | " |  | PROTEÇÃO ATUADA/ DEFEITO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
65 | EB-3A |  | TENSÃO DE COMANDO DISPONÍVEL | " | " |  | EB-3A | " | [5 empty] | " |  | A
66 | " |  | MOTOR LIGADO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
67 | " |  | CHAVE LOCAL/REMOTO EM LOCAL | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
68 | " |  | PROTEÇÃO ATUADA/ DEFEITO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
69 | EB-3B |  | TENSÃO DE COMANDO DISPONÍVEL | " | " |  | EB-3B | " | [5 empty] | " |  | A
70 | " |  | MOTOR LIGADO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
71 | " |  | CHAVE LOCAL/REMOTO EM LOCAL | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
72 | " |  | PROTEÇÃO ATUADA/ DEFEITO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
73 | EB-3C |  | TENSÃO DE COMANDO DISPONÍVEL | " | " |  | EB-3C | " | [5 empty] | " |  | A
74 | " |  | MOTOR LIGADO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
75 | " |  | CHAVE LOCAL/REMOTO EM LOCAL | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
76 | " |  | PROTEÇÃO ATUADA/ DEFEITO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
77 | EB-IA |  | TENSÃO DE COMANDO DISPONÍVEL | " | " |  | EB-IA | " | [5 empty] | " |  | A
78 | " |  | MOTOR LIGADO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
79 | " |  | CHAVE LOCAL/REMOTO EM LOCAL | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
80 | " |  | PROTEÇÃO ATUADA/ DEFEITO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
81 | EB-IB |  | TENSÃO DE COMANDO DISPONÍVEL | " | " |  | EB-IB | " | [5 empty] | " |  | A
82 | " |  | MOTOR LIGADO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
83 | " |  | CHAVE LOCAL/REMOTO EM LOCAL | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
84 | " |  | PROTEÇÃO ATUADA/ DEFEITO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
85 | EB-IC |  | TENSÃO DE COMANDO DISPONÍVEL | " | " |  | EB-IC | " | [5 empty] | " |  | A
86 | " |  | MOTOR LIGADO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
87 | " |  | CHAVE LOCAL/REMOTO EM LOCAL | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
88 | " |  | PROTEÇÃO ATUADA/ DEFEITO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
89 | EB-EA |  | TENSÃO DE COMANDO DISPONÍVEL | " | " |  | EB-EA | " | [5 empty] | " |  | A
90 | " |  | MOTOR LIGADO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
91 | " |  | CHAVE LOCAL/REMOTO EM LOCAL | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
92 | " |  | PROTEÇÃO ATUADA/ DEFEITO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
93 | EB-EB |  | TENSÃO DE COMANDO DISPONÍVEL | " | " |  | EB-EB | " | [5 empty] | " |  | A
94 | " |  | MOTOR LIGADO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
95 | " |  | CHAVE LOCAL/REMOTO EM LOCAL | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
96 | " |  | PROTEÇÃO ATUADA/ DEFEITO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
97 | EB-EC |  | TENSÃO DE COMANDO DISPONÍVEL | " | " |  | EB-EC | " | [5 empty] | " |  | A
98 | " |  | MOTOR LIGADO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
99 | " |  | CHAVE LOCAL/REMOTO EM LOCAL | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
100 | " |  | PROTEÇÃO ATUADA/ DEFEITO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
101 | EBL 1A |  | TENSÃO DE COMANDO DISPONÍVEL | " | " |  | EBL-1A | " | [5 empty] | " |  | A
102 | " |  | MOTOR LIGADO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
103 | " |  | CHAVE LOCAL/REMOTO EM LOCAL | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
104 | " |  | PROTEÇÃO ATUADA/ DEFEITO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
| Notas: | [8 empty] | Número:
| 1- | PARA OS CAMPOS DO CONTROLADOR, VIDE DESENHO WEG Nº 024640E/99-ME01. | [7 empty] | LI-MCO-001-80-I72-001
| 2- | MOTORES | [7 empty] | Título: |  |  |  |  | FL.:
[10 empty] | CETEL - CENTRAL DE TRATAMENTO DE EFLUENTES |  |  |  |  | 06
[6 empty] | PROJETO E CONSTRUÇÕES |  |  |  |  | LISTA DE ENTRADAS E SAÍDAS |  |  |  | REV.
E
| IDENTIFICAÇÃO |  | DESCRIÇÃO | PONTO (E/S) | TENSÃO |  | RÉGUA |  | CONTROLADOR |  |  |  |  | NOTAS |  | REV.
[9 empty] | CARTÃO | BASTIDOR |  | SLOT | CANAL
105 | EBL-1B |  | TENSÃO DE COMANDO DISPONÍVEL | ED | 220Vca |  | EBL-1B | FECHA | [5 empty] | 1.2 |  | A
106 | " |  | MOTOR LIGADO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
107 | " |  | CHAVE LOCAL/REMOTO EM LOCAL | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
108 | " |  | PROTEÇÃO ATUADA/ DEFEITO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
109 | EBL-2A |  | TENSÃO DE COMANDO DISPONÍVEL | " | " |  | EBL-2A | " | [5 empty] | " |  | A
110 | " |  | MOTOR LIGADO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
111 | " |  | CHAVE LOCAL/REMOTO EM LOCAL | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
112 | " |  | PROTEÇÃO ATUADA/ DEFEITO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
113 | EBL-2B |  | TENSÃO DE COMANDO DISPONÍVEL | " | " |  | EBL-2B | " | [5 empty] | " |  | A
114 | " |  | MOTOR LIGADO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
115 | " |  | CHAVE LOCAL/REMOTO EM LOCAL | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
116 | " |  | PROTEÇÃO ATUADA/ DEFEITO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
117 | EB Em-A |  | TENSÃO DE COMANDO DISPONÍVEL | " | " |  | EB Em-A | " | [5 empty] | " |  | A
118 | " |  | MOTOR LIGADO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
119 | " |  | CHAVE LOCAL/REMOTO EM LOCAL | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
120 | " |  | PROTEÇÃO ATUADA/ DEFEITO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
121 | EB Em-B |  | TENSÃO DE COMANDO DISPONÍVEL | " | " |  | EB Em-B | " | [5 empty] | " |  | A
122 | " |  | MOTOR LIGADO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
123 | " |  | CHAVE LOCAL/REMOTO EM LOCAL | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
124 | " |  | PROTEÇÃO ATUADA/ DEFEITO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
125 | EBF -A |  | TENSÃO DE COMANDO DISPONÍVEL | " | " |  | EBF-A | " | [5 empty] | " |  | A
126 | " |  | MOTOR LIGADO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
127 | " |  | CHAVE LOCAL/REMOTO EM LOCAL | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
128 | " |  | PROTEÇÃO ATUADA/ DEFEITO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
129 | EBF -B |  | TENSÃO DE COMANDO DISPONÍVEL | " | " |  | EBF-B | " | [5 empty] | " |  | A
130 | " |  | MOTOR LIGADO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
131 | " |  | CHAVE LOCAL/REMOTO EM LOCAL | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
132 | " |  | PROTEÇÃO ATUADA/ DEFEITO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
133 | EL |  | TENSÃO DE COMANDO DISPONÍVEL | " | " |  | EL | " | [5 empty] | " |  | A
134 | " |  | MOTOR LIGADO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
135 | " |  | CHAVE LOCAL/REMOTO EM LOCAL | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
136 | " |  | PROTEÇÃO ATUADA/ DEFEITO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
137 | MA-1A |  | TENSÃO DE COMANDO DISPONÍVEL | " | " |  | MA-1A | " | [5 empty] | " |  | A
138 | " |  | MOTOR LIGADO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
139 | " |  | CHAVE LOCAL/REMOTO EM LOCAL | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
140 | " |  | PROTEÇÃO ATUADA/ DEFEITO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
141 | MA-1B |  | TENSÃO DE COMANDO DISPONÍVEL | " | " |  | MA-1B | " | [5 empty] | " |  | A
142 | " |  | MOTOR LIGADO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
143 | " |  | CHAVE LOCAL/REMOTO EM LOCAL | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
144 | " |  | PROTEÇÃO ATUADA/ DEFEITO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
145 | MA-2A |  | TENSÃO DE COMANDO DISPONÍVEL | " | " |  | MA-2A | " | [5 empty] | " |  | A
146 | " |  | MOTOR LIGADO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
147 | " |  | CHAVE LOCAL/REMOTO EM LOCAL | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
148 | " |  | PROTEÇÃO ATUADA/ DEFEITO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
149 | MA-2B |  | TENSÃO DE COMANDO DISPONÍVEL | " | " |  | MA-2B | " | [5 empty] | " |  | A
150 | " |  | MOTOR LIGADO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
151 | " |  | CHAVE LOCAL/REMOTO EM LOCAL | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
152 | " |  | PROTEÇÃO ATUADA/ DEFEITO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
153 | MT-2A |  | TENSÃO DE COMANDO DISPONÍVEL | " | " |  | MT-2A | " | [5 empty] | " |  | A
154 | " |  | MOTOR LIGADO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
155 | " |  | CHAVE LOCAL/REMOTO EM LOCAL | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
156 | " |  | PROTEÇÃO ATUADA/ DEFEITO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
| Notas: | [8 empty] | Número:
| 1- | PARA OS CAMPOS DO CONTROLADOR, VIDE DESENHO WEG Nº 024640E/99-ME01. | [7 empty] | LI-MCO-001-80-I72-001
| 2- | MOTORES | [7 empty] | Título: |  |  |  |  | FL.:
[10 empty] | CETEL - CENTRAL DE TRATAMENTO DE EFLUENTES |  |  |  |  | 07
[6 empty] | PROJETO E CONSTRUÇÕES |  |  |  |  | LISTA DE ENTRADAS E SAÍDAS |  |  |  | REV.
E
| IDENTIFICAÇÃO |  | DESCRIÇÃO | PONTO (E/S) | TENSÃO |  | RÉGUA |  | CONTROLADOR |  |  |  |  | NOTAS |  | REV.
[9 empty] | CARTÃO | BASTIDOR |  | SLOT | CANAL
157 | MT-2B |  | TENSÃO DE COMANDO DISPONÍVEL | ED | 220Vca |  | MT-2B | FECHA | [5 empty] | 1.2 |  | A
158 | " |  | MOTOR LIGADO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
159 | " |  | CHAVE LOCAL/REMOTO EM LOCAL | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
160 | " |  | PROTEÇÃO ATUADA/ DEFEITO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
161 | MT-3A |  | TENSÃO DE COMANDO DISPONÍVEL | " | " |  | MT-3A | " | [5 empty] | " |  | A
162 | " |  | MOTOR LIGADO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
163 | " |  | CHAVE LOCAL/REMOTO EM LOCAL | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
164 | " |  | PROTEÇÃO ATUADA/ DEFEITO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
165 | MT-3B |  | TENSÃO DE COMANDO DISPONÍVEL | " | " |  | MT-3B | " | [5 empty] | " |  | A
166 | " |  | MOTOR LIGADO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
167 | " |  | CHAVE LOCAL/REMOTO EM LOCAL | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
168 | " |  | PROTEÇÃO ATUADA/ DEFEITO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
169 | MT-4A |  | TENSÃO DE COMANDO DISPONÍVEL | " | " |  | MT-4A | " | [5 empty] | " |  | A
170 | " |  | MOTOR LIGADO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
171 | " |  | CHAVE LOCAL/REMOTO EM LOCAL | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
172 | " |  | PROTEÇÃO ATUADA/ DEFEITO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
173 | MT-4B |  | TENSÃO DE COMANDO DISPONÍVEL | " | " |  | MT-4B | " | [5 empty] | " |  | A
174 | " |  | MOTOR LIGADO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
175 | " |  | CHAVE LOCAL/REMOTO EM LOCAL | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
176 | " |  | PROTEÇÃO ATUADA/ DEFEITO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
177 | MRC-5A |  | TENSÃO DE COMANDO DISPONÍVEL | " | " |  | MRC-5A | " | [5 empty] | " |  | A
178 | " |  | MOTOR LIGADO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
179 | " |  | CHAVE LOCAL/REMOTO EM LOCAL | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
180 | " |  | PROTEÇÃO ATUADA/ DEFEITO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
181 | MRC-5B |  | TENSÃO DE COMANDO DISPONÍVEL | " | " |  | MRC-5B | " | [5 empty] | " |  | A
182 | " |  | MOTOR LIGADO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
183 | " |  | CHAVE LOCAL/REMOTO EM LOCAL | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
184 | " |  | PROTEÇÃO ATUADA/ DEFEITO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
185 | MF |  | TENSÃO DE COMANDO DISPONÍVEL | " | " |  | MF | " | [5 empty] | " |  | A
186 | " |  | MOTOR LIGADO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
187 | " |  | CHAVE LOCAL/REMOTO EM LOCAL | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
188 | " |  | PROTEÇÃO ATUADA/ DEFEITO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
189 | SR-A |  | TENSÃO DE COMANDO DISPONÍVEL | " | " |  | SR-A | " | [5 empty] | " |  | A
190 | " |  | MOTOR LIGADO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
191 | " |  | CHAVE LOCAL/REMOTO EM LOCAL | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
192 | " |  | PROTEÇÃO ATUADA/ DEFEITO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
193 | SR-B |  | TENSÃO DE COMANDO DISPONÍVEL | " | " |  | SR-B | " | [5 empty] | " |  | A
194 | " |  | MOTOR LIGADO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
195 | " |  | CHAVE LOCAL/REMOTO EM LOCAL | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
196 | " |  | PROTEÇÃO ATUADA/ DEFEITO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
197 | SR-C |  | TENSÃO DE COMANDO DISPONÍVEL | " | " |  | SR-C | " | [5 empty] | " |  | A
198 | " |  | MOTOR LIGADO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
199 | " |  | CHAVE LOCAL/REMOTO EM LOCAL | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
200 | " |  | PROTEÇÃO ATUADA/ DEFEITO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
201 | RL |  | TENSÃO DE COMANDO DISPONÍVEL | " | " |  | RL | " | [5 empty] | " |  | A
202 | " |  | MOTOR LIGADO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
203 | " |  | CHAVE LOCAL/REMOTO EM LOCAL | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
204 | " |  | PROTEÇÃO ATUADA/ DEFEITO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
205 | AE-A |  | TENSÃO DE COMANDO DISPONÍVEL | " | " |  | AE-A | " | [5 empty] | " |  | A
206 | " |  | MOTOR LIGADO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
207 | " |  | CHAVE LOCAL/REMOTO EM LOCAL | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
208 | " |  | PROTEÇÃO ATUADA/ DEFEITO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
| Notas: | [8 empty] | Número:
| 1- | PARA OS CAMPOS DO CONTROLADOR, VIDE DESENHO WEG Nº 024640E/99-ME01. | [7 empty] | LI-MCO-001-80-I72-001
| 2- | MOTORES | [7 empty] | Título: |  |  |  |  | FL.:
[10 empty] | CETEL - CENTRAL DE TRATAMENTO DE EFLUENTES |  |  |  |  | 08
[6 empty] | PROJETO E CONSTRUÇÕES |  |  |  |  | LISTA DE ENTRADAS E SAÍDAS |  |  |  | REV.
E
| IDENTIFICAÇÃO |  | DESCRIÇÃO | PONTO (E/S) | TENSÃO |  | RÉGUA |  | CONTROLADOR |  |  |  |  | NOTAS |  | REV.
[9 empty] | CARTÃO | BASTIDOR |  | SLOT | CANAL
209 | AE-B |  | TENSÃO DE COMANDO DISPONÍVEL | ED | 220Vca |  | AE-B | FECHA | [5 empty] | 1.2 |  | A
210 | " |  | MOTOR LIGADO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
211 | " |  | CHAVE LOCAL/REMOTO EM LOCAL | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
212 | " |  | PROTEÇÃO ATUADA/ DEFEITO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
213 | AE-C |  | TENSÃO DE COMANDO DISPONÍVEL | " | " |  | AE-C | " | [5 empty] | " |  | A
214 | " |  | MOTOR LIGADO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
215 | " |  | CHAVE LOCAL/REMOTO EM LOCAL | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
216 | " |  | PROTEÇÃO ATUADA/ DEFEITO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
217 | AE-D |  | TENSÃO DE COMANDO DISPONÍVEL | " | " |  | AE-D | " | [5 empty] | " |  | A
218 | " |  | MOTOR LIGADO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
219 | " |  | CHAVE LOCAL/REMOTO EM LOCAL | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
220 | " |  | PROTEÇÃO ATUADA/ DEFEITO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
221 | EX-1 |  | TENSÃO DE COMANDO DISPONÍVEL | " | " |  | EX-1 | " | [5 empty] | " |  | B
222 | " |  | MOTOR LIGADO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | B
223 | " |  | CHAVE LOCAL/REMOTO EM LOCAL | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | B
224 | " |  | PROTEÇÃO ATUADA/ DEFEITO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | B
225 | EX-2 |  | TENSÃO DE COMANDO DISPONÍVEL | " | " |  | EX-2 | " | [5 empty] | " |  | B
226 | " |  | MOTOR LIGADO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | B
227 | " |  | CHAVE LOCAL/REMOTO EM LOCAL | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | B
228 | " |  | PROTEÇÃO ATUADA/ DEFEITO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | B
229 | NOBREAK |  | RESUMO DE DEFEITO | ED | 220Vca |  | LA | ABRE | [5 empty] | 1 |  | A
230 | PHIT-09 |  | SINALIZAÇÃO - FAZER LIMPEZA DA SONDA | ED | 220Vca |  | LS | FECHA | [5 empty] | 1 |  | D
231 | PHIT-11 |  | SINALIZAÇÃO - FAZER LIMPEZA DA SONDA | ED | 220Vca |  | LS | FECHA | [5 empty] | 1 |  | D
232 | ORPIT-03 |  | SINALIZAÇÃO - FAZER LIMPEZA DA SONDA | ED | 220Vca |  | LS | FECHA | [5 empty] | 1 |  | D
233 | ORPIT-04 |  | SINALIZAÇÃO - FAZER LIMPEZA DA SONDA | ED | 220Vca |  | LS | FECHA | [5 empty] | 1 |  | D
234 | O2IT-01 |  | SINALIZAÇÃO - FAZER LIMPEZA DA SONDA | ED | 220Vca |  | LS | FECHA | [5 empty] | 1 |  | D
235 | O2IT-01 |  | SINALIZAÇÃO - FAZER LIMPEZA DA SONDA | ED | 220Vca |  | LS | FECHA | [5 empty] | 1 |  | D
236 | XS-09 |  | RUPTURA DIAFRAGMA BD-01 | ED | 220Vca |  | LA | ABRE | [5 empty] | 1 |  | E
237 | XS-10 |  | RUPTURA DIAFRAGMA BD-02 | ED | 220Vca |  | LA | ABRE | [5 empty] | 1 |  | E
238 | XS-11 |  | RUPTURA DIAFRAGMA BD-03 | ED | 220Vca |  | LA | ABRE | [5 empty] | 1 |  | E
239 | XS-12 |  | RUPTURA DIAFRAGMA BD-04 | ED | 220Vca |  | LA | ABRE | [5 empty] | 1 |  | E
240 | XS-13 |  | RUPTURA DIAFRAGMA BD-05 | ED | 220Vca |  | LA | ABRE | [5 empty] | 1 |  | E
241 | XS-14 |  | RUPTURA DIAFRAGMA BD-06 | ED | 220Vca |  | LA | ABRE | [5 empty] | 1 |  | E
242 | XS-15 |  | RUPTURA DIAFRAGMA BD-07 | ED | 220Vca |  | LA | ABRE | [5 empty] | 1 |  | E
243 | XS-16 |  | RUPTURA DIAFRAGMA BD-08 | ED | 220Vca |  | LA | ABRE | [5 empty] | 1 |  | E
244 | XS-17 |  | RUPTURA DIAFRAGMA BD-09 | ED | 220Vca |  | LA | ABRE | [5 empty] | 1 |  | E
245 | XS-18 |  | RUPTURA DIAFRAGMA BD-10 | ED | 220Vca |  | LA | ABRE | [5 empty] | 1 |  | E
| Notas: | [8 empty] | Número:
| 1- | PARA OS CAMPOS DO CONTROLADOR, VIDE DESENHO WEG Nº 024640E/99-ME01. | [7 empty] | LI-MCO-001-80-I72-001
| 2- | MOTORES | [7 empty] | Título: |  |  |  |  | FL.:
[10 empty] | CETEL - CENTRAL DE TRATAMENTO DE EFLUENTES |  |  |  |  | 09
[6 empty] | PROJETO E CONSTRUÇÕES |  |  |  |  | LISTA DE ENTRADAS E SAÍDAS |  |  |  | REV.
E
| IDENTIFICAÇÃO |  | DESCRIÇÃO | PONTO (E/S) | TENSÃO |  | RÉGUA |  | CONTROLADOR |  |  |  |  | NOTAS |  | REV.
[9 empty] | CARTÃO | BASTIDOR |  | SLOT | CANAL
1 | BD-1 |  | COMANDO LIGA REMOTO | SD | C.SECO |  | BD-1 | FECHA | [5 empty] | 1.2 |  | A | Não é contato seco, é 24V
2 | " |  | COMANDO DESLIGA REMOTO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
3 | BD-2 |  | COMANDO LIGA REMOTO | " | " |  | BD-2 | " | [5 empty] | " |  | A
4 | " |  | COMANDO DESLIGA REMOTO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
5 | BD-3 |  | COMANDO LIGA REMOTO | " | " |  | BD-3 | " | [5 empty] | " |  | A
6 | " |  | COMANDO DESLIGA REMOTO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
7 | BD-4 |  | COMANDO LIGA REMOTO | " | " |  | BD-4 | " | [5 empty] | " |  | A
8 | " |  | COMANDO DESLIGA REMOTO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
9 | BD-5 |  | COMANDO LIGA REMOTO | " | " |  | BD-5 | " | [5 empty] | " |  | A
10 | " |  | COMANDO DESLIGA REMOTO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
11 | BD-6 |  | COMANDO LIGA REMOTO | " | " |  | BD-6 | " | [5 empty] | " |  | A
12 | " |  | COMANDO DESLIGA REMOTO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
13 | BD-7 |  | COMANDO LIGA REMOTO | " | " |  | BD-7 | " | [5 empty] | " |  | A
14 | " |  | COMANDO DESLIGA REMOTO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
15 | BD-8 |  | COMANDO LIGA REMOTO | " | " |  | BD-8 | " | [5 empty] | " |  | A
16 | " |  | COMANDO DESLIGA REMOTO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
17 | BD-9 |  | COMANDO LIGA REMOTO | " | " |  | BD-9 | " | [5 empty] | " |  | A
18 | " |  | COMANDO DESLIGA REMOTO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
19 | BD-10 |  | COMANDO LIGA REMOTO | " | " |  | BD-10 | " | [5 empty] | " |  | A
20 | " |  | COMANDO DESLIGA REMOTO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
21 | EB-1A |  | COMANDO LIGA REMOTO | " | " |  | EB-1A | " | [5 empty] | " |  | A
22 | " |  | COMANDO DESLIGA REMOTO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
23 | EB-1B |  | COMANDO LIGA REMOTO | " | " |  | EB-1B | " | [5 empty] | " |  | A
24 | " |  | COMANDO DESLIGA REMOTO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
25 | EB-1C |  | COMANDO LIGA REMOTO | " | " |  | EB-1C | " | [5 empty] | " |  | A
26 | " |  | COMANDO DESLIGA REMOTO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
27 | EB-2A |  | COMANDO LIGA REMOTO | " | " |  | EB-2A | " | [5 empty] | " |  | A
28 | " |  | COMANDO DESLIGA REMOTO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
29 | EB-2B |  | COMANDO LIGA REMOTO | " | " |  | EB-2B | " | [5 empty] | " |  | A
30 | " |  | COMANDO DESLIGA REMOTO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
31 | EB-2C |  | COMANDO LIGA REMOTO | " | " |  | EB-2C | " | [5 empty] | " |  | A
32 | " |  | COMANDO DESLIGA REMOTO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
33 | EB-3A |  | COMANDO LIGA REMOTO | " | " |  | EB-3A | " | [5 empty] | " |  | A
34 | " |  | COMANDO DESLIGA REMOTO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
35 | EB-3B |  | COMANDO LIGA REMOTO | " | " |  | EB-3B | " | [5 empty] | " |  | A
36 | " |  | COMANDO DESLIGA REMOTO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
37 | EB-3C |  | COMANDO LIGA REMOTO | " | " |  | EB-3C | " | [5 empty] | " |  | A
38 | " |  | COMANDO DESLIGA REMOTO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
39 | EB-IA |  | COMANDO LIGA REMOTO | " | " |  | EB-IA | " | [5 empty] | " |  | A
40 | " |  | COMANDO DESLIGA REMOTO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
41 | EB-IB |  | COMANDO LIGA REMOTO | " | " |  | EB-IB | " | [5 empty] | " |  | A
42 | " |  | COMANDO DESLIGA REMOTO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
43 | EB-IC |  | COMANDO LIGA REMOTO | " | " |  | EB-IC | " | [5 empty] | " |  | A
44 | " |  | COMANDO DESLIGA REMOTO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
45 | EB-EA |  | COMANDO LIGA REMOTO | " | " |  | EB-EA | " | [5 empty] | " |  | A
46 | " |  | COMANDO DESLIGA REMOTO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
47 | EB-EB |  | COMANDO LIGA REMOTO | " | " |  | EB-EB | " | [5 empty] | " |  | A
48 | " |  | COMANDO DESLIGA REMOTO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
49 | EB-EC |  | COMANDO LIGA REMOTO | " | " |  | EB-EC | " | [5 empty] | " |  | A
50 | " |  | COMANDO DESLIGA REMOTO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
| Notas: | [8 empty] | Número:
| 1- | PARA OS CAMPOS DO CONTROLADOR, VIDE DESENHO WEG Nº 024640E/99-ME01. | [7 empty] | LI-MCO-001-80-I72-001
| 2- | COMANDO DE MOTORES | [7 empty] | Título: |  |  |  |  | FL.:
[10 empty] | CETEL - CENTRAL DE TRATAMENTO DE EFLUENTES |  |  |  |  | 10
[6 empty] | PROJETO E CONSTRUÇÕES |  |  |  |  | LISTA DE ENTRADAS E SAÍDAS |  |  |  | REV.
E
| IDENTIFICAÇÃO |  | DESCRIÇÃO | PONTO (E/S) | TENSÃO |  | RÉGUA |  | CONTROLADOR |  |  |  |  | NOTAS |  | REV.
[9 empty] | CARTÃO | BASTIDOR |  | SLOT | CANAL
51 | EBL-1A |  | COMANDO LIGA REMOTO | SD | C.SECO |  | EBL-1A | FECHA | [5 empty] | 1.2 |  | A
52 | " |  | COMANDO DESLIGA REMOTO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
53 | EBL-1B |  | COMANDO LIGA REMOTO | " | " |  | EBL-1B | " | [5 empty] | " |  | A
54 | " |  | COMANDO DESLIGA REMOTO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
55 | EB-EmA |  | COMANDO LIGA REMOTO | " | " |  | EB-EmA | " | [5 empty] | " |  | A
56 | " |  | COMANDO DESLIGA REMOTO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
57 | EB-EmB |  | COMANDO LIGA REMOTO | " | " |  | EB-EmB | " | [5 empty] | " |  | A
58 | " |  | COMANDO DESLIGA REMOTO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
59 | EB-FA |  | COMANDO LIGA REMOTO | " | " |  | EB-FA | " | [5 empty] | " |  | A
60 | " |  | COMANDO DESLIGA REMOTO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
61 | EB-FB |  | COMANDO LIGA REMOTO | " | " |  | EB-FB | " | [5 empty] | " |  | A
62 | " |  | COMANDO DESLIGA REMOTO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
63 | MA-1A |  | COMANDO LIGA REMOTO | " | " |  | MA-1A | " | [5 empty] | " |  | A
64 | " |  | COMANDO DESLIGA REMOTO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
65 | MA-1B |  | COMANDO LIGA REMOTO | " | " |  | MA-1B | " | [5 empty] | " |  | A
66 | " |  | COMANDO DESLIGA REMOTO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
67 | MA-2A |  | COMANDO LIGA REMOTO | " | " |  | MA-2A | " | [5 empty] | " |  | A
68 | " |  | COMANDO DESLIGA REMOTO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
69 | MA-2B |  | COMANDO LIGA REMOTO | " | " |  | MA-2B | " | [5 empty] | " |  | A
70 | " |  | COMANDO DESLIGA REMOTO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
71 | MA-3 |  | COMANDO LIGA REMOTO | " | " |  | MA-3 | " | [5 empty] | " |  | A
72 | " |  | COMANDO DESLIGA REMOTO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
73 | MT-2A |  | COMANDO LIGA REMOTO | " | " |  | MT-2A | " | [5 empty] | " |  | A
74 | " |  | COMANDO DESLIGA REMOTO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
75 | MT-2B |  | COMANDO LIGA REMOTO | " | " |  | MT-2B | " | [5 empty] | " |  | A
76 | " |  | COMANDO DESLIGA REMOTO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
77 | MT-3A |  | COMANDO LIGA REMOTO | " | " |  | MT-3A | " | [5 empty] | " |  | A
78 | " |  | COMANDO DESLIGA REMOTO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
79 | MT-3B |  | COMANDO LIGA REMOTO | " | " |  | MT-3B | " | [5 empty] | " |  | A
80 | " |  | COMANDO DESLIGA REMOTO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
81 | MT-4A |  | COMANDO LIGA REMOTO | " | " |  | MT-4A | " | [5 empty] | " |  | A
82 | " |  | COMANDO DESLIGA REMOTO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
83 | MT-4B |  | COMANDO LIGA REMOTO | " | " |  | MT-4B | " | [5 empty] | " |  | A
84 | " |  | COMANDO DESLIGA REMOTO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
85 | MRC-5A |  | COMANDO LIGA REMOTO | " | " |  | MRC-5A | " | [5 empty] | " |  | A
86 | " |  | COMANDO DESLIGA REMOTO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
87 | MRC-5B |  | COMANDO LIGA REMOTO | " | " |  | MRC-5B | " | [5 empty] | " |  | A
88 | " |  | COMANDO DESLIGA REMOTO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
89 | MF |  | COMANDO LIGA REMOTO | " | " |  | MF | " | [5 empty] | " |  | A
90 | " |  | COMANDO DESLIGA REMOTO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
91 | EL |  | COMANDO LIGA REMOTO | " | " |  | EL | " | [5 empty] | " |  | A
92 | " |  | COMANDO DESLIGA REMOTO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
93 | RL |  | COMANDO LIGA REMOTO | " | " |  | RL | " | [5 empty] | " |  | A
94 | " |  | COMANDO DESLIGA REMOTO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
95 | SR-A |  | COMANDO LIGA REMOTO | " | " |  | SR-A | " | [5 empty] | " |  | A
96 | " |  | COMANDO DESLIGA REMOTO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
97 | SR-B |  | COMANDO LIGA REMOTO | " | " |  | SR-B | " | [5 empty] | " |  | A
98 | " |  | COMANDO DESLIGA REMOTO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
99 | SR-C |  | COMANDO LIGA REMOTO | " | " |  | SR-C | " | [5 empty] | " |  | A
100 | " |  | COMANDO DESLIGA REMOTO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
| Notas: | [8 empty] | Número:
| 1- | PARA OS CAMPOS DO CONTROLADOR, VIDE DESENHO WEG Nº 024640E/99-ME01. | [7 empty] | LI-MCO-001-80-I72-001
| 2- | COMANDO DE MOTORES | [7 empty] | Título: |  |  |  |  | FL.:
[10 empty] | CETEL - CENTRAL DE TRATAMENTO DE EFLUENTES |  |  |  |  | 11
[6 empty] | PROJETO E CONSTRUÇÕES |  |  |  |  | LISTA DE ENTRADAS E SAÍDAS |  |  |  | REV.
E
| IDENTIFICAÇÃO |  | DESCRIÇÃO | PONTO (E/S) | TENSÃO |  | RÉGUA |  | CONTROLADOR |  |  |  |  | NOTAS |  | REV.
[9 empty] | CARTÃO | BASTIDOR |  | SLOT | CANAL
101 | AE-A |  | COMANDO DESLIGA REMOTO | SD | C.SECO |  | AE-A | FECHA | [5 empty] | 1.2 |  | A
102 | " |  | COMANDO LIGA REMOTO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
103 | AE-B |  | COMANDO DESLIGA REMOTO | " | " |  | AE-B | " | [5 empty] | " |  | A
104 | " |  | COMANDO LIGA REMOTO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
105 | AE-C |  | COMANDO DESLIGA REMOTO | " | " |  | AE-C | " | [5 empty] | " |  | A
106 | " |  | COMANDO LIGA REMOTO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
107 | AE-D |  | COMANDO DESLIGA REMOTO | " | " |  | AE-D | " | [5 empty] | " |  | A
108 | " |  | COMANDO LIGA REMOTO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
109 | EBL-2A |  | COMANDO DESLIGA REMOTO | " | " |  | EBL-2A | " | [5 empty] | " |  | A
110 | " |  | COMANDO LIGA REMOTO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
111 | EBL-2B |  | COMANDO DESLIGA REMOTO | " | " |  | EBL-2B | " | [5 empty] | " |  | D
112 | " |  | COMANDO LIGA REMOTO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | A
113 | EX-1 |  | COMANDO DESLIGA REMOTO | " | " |  | EX-1 | " | [5 empty] | " |  | C
114 | " |  | COMANDO LIGA REMOTO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | C
115 | EX-2 |  | COMANDO DESLIGA REMOTO | " | " |  | EX-2 | " | [5 empty] | " |  | C
116 | " |  | COMANDO LIGA REMOTO | " | " |  | " | " | [5 empty] | " |  | C
| Notas: | [8 empty] | Número:
| 1- | PARA OS CAMPOS DO CONTROLADOR, VIDE DESENHO WEG Nº 024640E/99-ME01. | [7 empty] | LI-MCO-001-80-I72-001
| 2- | COMANDO DE MOTORES | [7 empty] | Título: |  |  |  |  | FL.:
[10 empty] | CETEL - CENTRAL DE TRATAMENTO DE EFLUENTES |  |  |  |  | 12
[6 empty] | PROJETO E CONSTRUÇÕES |  |  |  |  | LISTA DE ENTRADAS E SAÍDAS |  |  |  | REV.
E
| IDENTIFICAÇÃO |  | DESCRIÇÃO | PONTO (E/S) | TENSÃO |  | RÉGUA |  | CONTROLADOR |  |  |  |  | NOTAS |  | REV.
[9 empty] | CARTÃO | BASTIDOR |  | SLOT | CANAL
117 | HV-01A |  | COMANDO VÁLVULA SOLENÓIDE | SD | 220Vca |  | LC | FECHA | [5 empty] | 1.2 |  | A | Não é 22V, é 24V
118 | HV-01B |  | COMANDO VÁLVULA SOLENÓIDE | " | " |  | " | - | [5 empty] | " |  | A
119 | HV-02A |  | COMANDO VÁLVULA SOLENÓIDE | " | " |  | " | - | [5 empty] | " |  | A
120 | HV-02B |  | COMANDO VÁLVULA SOLENÓIDE | " | " |  | " | - | [5 empty] | " |  | A
121 | HV-03A |  | COMANDO VÁLVULA SOLENÓIDE | " | " |  | " | - | [5 empty] | " |  | A
122 | HV-03B |  | COMANDO VÁLVULA SOLENÓIDE | " | " |  | " | - | [5 empty] | " |  | A
123 | HV-04A |  | COMANDO VÁLVULA SOLENÓIDE | " | " |  | " | - | [5 empty] | " |  | A
124 | HV-04B |  | COMANDO VÁLVULA SOLENÓIDE | " | " |  | " | - | [5 empty] | " |  | A
125 | HV-05 |  | COMANDO VÁLVULA SOLENÓIDE | " | " |  | " | - | [5 empty] | " |  | A
126 | HV-06 |  | COMANDO VÁLVULA SOLENÓIDE | " | " |  | " | - | [5 empty] | " |  | A
127 | HV-15A |  | COMANDO VÁLVULA SOLENÓIDE | " | " |  | " | - | [5 empty] | " |  | A
128 | HV-15B |  | COMANDO VÁLVULA SOLENÓIDE | " | " |  | " | - | [5 empty] | " |  | A
129 | HV-15C |  | COMANDO VÁLVULA SOLENÓIDE | " | " |  | " | - | [5 empty] | " |  | A
130 | HV-16A |  | COMANDO VÁLVULA SOLENÓIDE | " | " |  | " | - | [5 empty] | " |  | A
131 | HV-16B |  | COMANDO VÁLVULA SOLENÓIDE | " | " |  | " | - | [5 empty] | " |  | A
132 | HV-16C |  | COMANDO VÁLVULA SOLENÓIDE | " | " |  | " | - | [5 empty] | " |  | A
| Notas: | [8 empty] | Número:
| 1- | PARA OS CAMPOS DO CONTROLADOR, VIDE DESENHO WEG Nº 024640E/99-ME01. | [7 empty] | LI-MCO-001-80-I72-001
| 2- | COMANDO DE VÁLVULAS SOLENÓIDES | [7 empty] | Título: |  |  |  |  | FL.:
[10 empty] | CETEL - CENTRAL DE TRATAMENTO DE EFLUENTES |  |  |  |  | 13
[6 empty] | PROJETO E CONSTRUÇÕES |  |  |  |  | LISTA DE ENTRADAS E SAÍDAS |  |  |  | REV.
E
| IDENTIFICAÇÃO |  | DESCRIÇÃO | PONTO (E/S) | TENSÃO |  | RÉGUA |  | CONTROLADOR |  |  |  |  | NOTAS |  | REV.
[9 empty] | CARTÃO | BASTIDOR |  | SLOT | CANAL
| RÁDIO |  | ENTRADA SERIAL PARA RÁDIO TRANSMISSOR | [10 empty] | 1.2 |  | A
| STVM |  | ENTRADA SERIAL PARA VÁLVULAS MOTOR. | [10 empty] | 1.2 |  | B
| Notas: | [8 empty] | Número:
| 1- | PARA OS CAMPOS DO CONTROLADOR, VIDE DESENHO WEG Nº 024640E/99-ME01. | [7 empty] | LI-MCO-001-80-I72-001
| 2- | RÁDIO PARA TRANSMISSÃO DE DADOS ENTRE CETEL E A ETE-GRAVATAÍ. | [7 empty] | Título: |  |  |  |  | FL.:
[10 empty] | CETEL - CENTRAL DE TRATAMENTO DE EFLUENTES |  |  |  |  | 14
[6 empty] | PROJETO E CONSTRUÇÕES |  |  |  |  | LISTA DE ENTRADAS E SAÍDAS |  |  |  | REV.
E
Note on E351: No esquema aqui tem Misturador MA-3
Note on E456: No esquema é O2IT-02
Note on E467: No esquema tem Pressão alta no filtro prensa
ARCHEL ENGENHARIA LTDA
ARCHEL
PONTO
ATUADO
ARCHEL ENGENHARIA LTDA
ARCHEL
PONTO
ATUADO
ARCHEL ENGENHARIA LTDA
ARCHEL
PONTO
ATUADO
ARCHEL ENGENHARIA LTDA
ARCHEL
PONTO
ATUADO
ARCHEL ENGENHARIA LTDA
ARCHEL
PONTO
ATUADO
ARCHEL ENGENHARIA LTDA
ARCHEL
PONTO
ATUADO
ARCHEL ENGENHARIA LTDA
ARCHEL
PONTO
ATUADO
ARCHEL ENGENHARIA LTDA
ARCHEL
PONTO
ATUADO
ARCHEL ENGENHARIA LTDA
ARCHEL
PONTO
ATUADO
ARCHEL ENGENHARIA LTDA
ARCHEL
PONTO
ATUADO
ARCHEL ENGENHARIA LTDA
ARCHEL
PONTO
ATUADO
ARCHEL ENGENHARIA LTDA
ARCHEL
PONTO
ATUADO
ARCHEL ENGENHARIA LTDA
ARCHEL
PONTO
ATUADO